## Formular PUE Berechnung
Förderprogramm PUEDA+ c/o TEP Energy GmbH Rotbuchstrasse 68 CH-8037 Zürich |  | Tel. +41 43 500 71 71 info@puedaplus.ch www.puedaplus.ch
PUE Berechnung
A. Anschrift
Referenznummer
Kontaktperson (nur ausfüllen falls verschieden vom Anmeldeformular)
Anrede
Vorname
Name
Firma
Telefon Büro
Mobil
E-Mail
B. RZ-Konfiguration und PUE Berechnung
Welcher der im Dokument Anleitung_PUE_Berechnung dargestellten Konfigurationen lässt sich Ihrem RZ zuordnen? Bitte kreuzen Sie die passende Konfiguration an. Klicken Sie anschliessend auf die Hyperlink und füllen Sie das entsprechende Blatt aus.
Berechnung PUE Konfiguration a:
Keine Abwärmenutzung und keine geteilte Kältenutzung
Berechnung PUE Konfiguration b:
Geteilte Kältenutzung mit Kühlinfrastruktur innerhalb der Systemgrenzen
Berechnung PUE Konfiguration c:
Geteilte Kältenutzung mit Kühlinfrastruktur ausserhalb der Systemgrenzen
Berechnung PUE Konfiguration d:
Direkte Abwärmenutzung zu Heizzwecken
Berechnung PUE Konfiguration e:
Abwärmenutzung zu Heizzwecken über WRG-Betrieb der Kälteerzeugung
Berechnung PUE Konfiguration f:
Abwärmenutzung zu Heizzwecken mit externer Wärmepumpe
Keiner der abgebildeten Konfigurationen:
(Schematische Darstellung des RZ liegt bei.)
C. Ergebnis Berechnung PUE
Bitte übertragen Sie den resultierenden PUE und PUEDA Ihrer Konfiguration in diese Felder.
| PUE |  | PUEDA
D. Anmerkungen

## Konfiguration a
Konfiguration a - Keine Abwärmenutzung und keine geteilte Kältenutzung
Bitte füllen Sie so weit wie möglich Tabelle 1: "Elektrische Energie detailliert" aus. Falls Ihnen das nicht für alle Komponenten möglich ist oder falls Ihnen die Gesamtwerte durch Messung bekannt sind, tragen Sie die betroffenen Werte direkt in Tabelle 2: "Gesamtwerte" ein. Begründen Sie Ihr Vorgehen unter 3. "Anmerkungen". Übertragen Sie Ihren PUE bzw. PUEDA anschliessend in das "Formular PUE Berechnung".
Tabelle 1: Elektrische Energie detailliert | [9 empty] | Tabelle 2: Gesamtwerte Konfiguration a
| Komponente | Beschreibung | Anzahl | Leistungsaufnahme pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Jahresstromverbrauch aller Komponenten |  | Summe IT [MWh] | E1 | 0
|  |  |  | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen | Summe Kälteerzeugung und Übrige Infrastruktur [MWh] | E2 | 0
IT (E1) | Bitte auswählen
Bitte auswählen
[10 empty] | PUEDA = PUE | #DIV/0!
E1 + E2
PUEDA = PUE = --------------
E1
Kälteerzeugung & Übrige IT-Infrastruktur (E2) | Bitte auswählen
3. Anmerkungen
Systemgrenze
Serverräume
Server
E2
E1
Q
Kälteerzeugung
Übrige IT-Infrastruktur

## Konfiguration b
Konfiguration b - Geteilte Kältenutzung mit Kühlinfrastruktur innerhalb der Systemgrenzen
Bitte füllen Sie so weit wie möglich Tabelle 1: "Elektrische Energie detailliert" und Tabelle 2: "Thermische Energie detailliert" aus. Falls Ihnen das nicht für alle Komponenten möglich ist oder falls Ihnen die Gesamtwerte durch Messung bekannt sind, tragen Sie die betroffenen Werte direkt in Tabelle 3 "Gesamtwerte" ein. Begründen Sie Ihr Vorgehen unter 4. "Anmerkungen". Übertragen Sie Ihren PUE bzw. PUEDA anschliessend in das "Formular PUE Berechnung".
| Tabelle 1: Elektrische Energie detailliert | [9 empty] | Tabelle 3: Gesamtwerte Konfiguration b
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Leistungsaufnahme pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Jahresstromverbrauch aller Komponenten |  | Summe IT [MWh] | E1 | 0
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen | Summe Kälteerzeugung [MWh] | E3 | 0
| IT (E1) |  |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  |  | Summe Übrige Infrastruktur [MWh] | E2 - E3 | 0
[11 empty] | Summe Kälteenergie Q1 [MWh] | Q1 | 0
[11 empty] | Summe Kälteenergie Q2 [MWh] | Q2 | 0
[11 empty] | PUEDA = PUE | #DIV/0!
IT-Infrastruktur | Kälteerzeugung (E3) | [9 empty] | E1 + E2 – E3 * Q2 / (Q1 + Q2)
PUEDA = PUE = -------------------------------------------
E1
Übrige IT-Infrastruktur (E2 - E3)
4. Anmerkungen
Tabelle 2: Thermische Energie detailliert
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Kälteleistung pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Thermische Jahresenergie
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen
| Kälteenergie (Q1) |  |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen
Kälteenergie (Q2)
Systemgrenze
Serverräume
Server
E2
E1
Q1
Q2
Externe Räumlichkeiten
Übrige IT-Infrastruktur
Kälteerzeugung
E3

## Konfiguration c
Konfiguration c - Geteilte Kältenutzung mit Kühlinfrastruktur ausserhalb der Systemgrenzen
Bitte füllen Sie so weit wie möglich Tabelle 1: "Elektrische Energie detailliert" und Tabelle 2: "Thermische Energie detailliert" aus. Falls Ihnen das nicht für alle Komponenten möglich ist oder falls Ihnen die Gesamtwerte durch Messung bekannt sind, tragen Sie die betroffenen Werte direkt in Tabelle 3 "Gesamtwerte" ein. Begründen Sie Ihr Vorgehen unter 4. "Anmerkungen". Übertragen Sie Ihren PUE bzw. PUEDA anschliessend in das "Formular PUE Berechnung".
| Tabelle 1: Elektrische Energie detailliert | [9 empty] | Tabelle 3: Gesamtwerte Konfiguration c
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Leistungsaufnahme pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Jahresstromverbrauch aller Komponenten |  | Summe IT [MWh] | E1 | 0
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen | Summe Kälteerzeugung [MWh] | E3 | 0
| IT (E1) | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen | Summe Übrige Infrastruktur [MWh] | E2 | 0
[11 empty] | Summe Kälteenergie Q1 [MWh] | Q1 | 0
[11 empty] | Summe Kälteenergie Q2 [MWh] | Q2 | 0
[11 empty] | PUEDA = PUE | #DIV/0!
IT-Infrastruktur | Kälteerzeugung (E3) | Bitte auswählen | [8 empty] | E1 + E2 + E3 * Q1 / (Q1 + Q2)
PUEDA = PUE = -------------------------------------------
E1
| Übrige Übrige IT-Infrastruktur (E2) | Bitte auswählen
4. Anmerkungen
Tabelle 2: Thermische Energie detailliert
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Kälteleistung pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Thermische Jahresenergie
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen
| Kälteenergie (Q1) | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen
| Kälteenergie (Q2) | Bitte auswählen
Serverräume
Externe Räumlichkeiten
Bürogebäude
Server
Kälteerzeugung
E2
E3
Q2
Q1
Übrige IT-Infrastruktur
E1
Systemgrenze

## Konfiguration d
Konfiguration d: Direkte Abwärmenutzung zu Heizzwecken
Bitte füllen Sie so weit wie möglich Tabelle 1: "Elektrische Energie detailliert" und Tabelle 2: "Thermische Energie detailliert" aus. Wichtig is die direkte Nutzund der Abwärme zu Heizzwecken. Falls Ihnen das nicht für alle Komponenten möglich ist oder falls Ihnen die Gesamtwerte durch Messung bekannt sind, tragen Sie die betroffenen Werte direkt in Tabelle 3 "Gesamtwerte" ein. Begründen Sie Ihr Vorgehen unter 4. "Anmerkungen". Übertragen Sie Ihren PUE bzw. PUEDA anschliessend in das "Formular PUE Berechnung".
| Tabelle 1: Elektrische Energie detailliert | [9 empty] | Tabelle 3: Gesamtwerte Konfiguration d
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Leistungsaufnahme pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Jahresstromverbrauch aller Komponenten |  | Summe IT [MWh] | E1 | 0
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen | Summe Kälteerzeugung [MWh] | E3 | 0
| IT (E1) | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen | Summe Übrige Infrastruktur [MWh] | E2 - E3 | 0
[11 empty] | Summe Kälteenergie Q1 [MWh] | Q1 | 0
[11 empty] | Summe Wärmeenergie Q2 [MWh] | Q2 | 0
[11 empty] | PUE | #DIV/0!
[11 empty] | PUEDA | #DIV/0!
IT-Infrastruktur | Kälteerzeugung (E3) | Bitte auswählen
[11 empty] | E1 + E2 | E1 + E2 E3 * Q2 / (Q1 + Q2)
[11 empty] | PUE = ------------ | PUEDA = ------------ - --------------------------------
[11 empty] | E1 | E1 E1
| Übrige Übrige IT-Infrastruktur (E2 - E3) | Bitte auswählen
4. Anmerkungen
Tabelle 2: Thermische Energie detailliert
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Kälte-/Wärmeleistung pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Thermische Jahresenergie
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen
| Kälteenergie (Q1) | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen
| Wärmeenergie (Q2)* | Bitte auswählen
*Hinweis: Bei der Wärmeenergie Q2 handelt es sich um die tatsächlich zur Heizung genutzte Wärmemenge!
Systemgrenze
Serverräume
Server
Externe Räumlichkeiten
E2
E1
Q1
Q2
Kälteerzeugung
Übrige IT-Infrastruktur
E3

## Konfiguration e
Konfiguration e - Abwärmenutzung zu Heizzwecken über WRG-Betrieb der Kälteerzeugung
Bitte füllen Sie so weit wie möglich Tabelle 1: "Elektrische Energie detailliert" und Tabelle 2: "Thermische Energie detailliert" aus. Wichtig ist dabei die direkte Nutzung der Abwärme der Kältemaschine zu Heizzwecken. Falls Ihnen das nicht für alle Komponenten möglich ist oder falls Ihnen die Gesamtwerte durch Messung bekannt sind, tragen Sie die betroffenen Werte direkt in Tabelle 3 "Gesamtwerte" ein. Begründen Sie Ihr Vorgehen unter 4. "Anmerkungen". Übertragen Sie Ihren PUE und PUEDA anschliessend in das "Formular PUE Berechnung".
| Tabelle 1: Elektrische Energie detailliert | [9 empty] | Tabelle 3: Gesamtwerte Konfiguration e
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Leistungsaufnahme pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Jahresstromverbrauch aller Komponenten |  | Summe IT [MWh] | E1 | 0
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen | Summe Kälteerzeugung [MWh] | E3 | 0
| IT (E1) | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen | Summe Übrige Infrastruktur [MWh] | E2 - E3 | 0
[11 empty] | Summe Kälteenergie Q1 [MWh] | Q1 | 0
[11 empty] | Summe Wärmeenergie Q2 [MWh] | Q2 | 0
[11 empty] | PUE | #DIV/0!
[11 empty] | PUEDA | #DIV/0!
IT-Infrastruktur | Kälteerzeugung (E3) | Bitte auswählen
[11 empty] | E1 + E2 | E1 + E2 E3 * Q2 / (Q1 + Q2)
[11 empty] | PUE = ------------ | PUEDA = ------------ - --------------------------------
[11 empty] | E1 | E1 E1
| Übrige Übrige IT-Infrastruktur (E2 - E3) | Bitte auswählen
4. Anmerkungen
Tabelle 2: Thermische Energie detailliert
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Kälte-/Wärmeleistung pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Thermische Jahresenergie
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen
| Kälteenergie (Q1) | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen
| Wärmeenergie (Q2)* | Bitte auswählen
*Hinweis: Bei der Wärmeenergie Q2 handelt es sich um die tatsächlich zur Heizung genutzte Wärmemenge!
Systemgrenze
Serverräume
Externe Räumlichkeiten
E1
Q2
Kälteerzeugung
Übrige IT-Infrastruktur
E2
Server
E3
Q1

## Konfiguration f
Konfiguration f - Abwärmenutzung zu Heizzwecken mit externer Wärmepumpe
Bitte füllen Sie so weit wie möglich Tabelle 1: "Elektrische Energie detailliert" und Tabelle 2: "Thermische Energie detailliert" aus. Wichtig ist hier, dass die Abwärme mit einem hohen COP (Coefficient of Performance) genutzt werden kann. Falls Ihnen das nicht für alle Komponenten möglich ist oder falls Ihnen die Gesamtwerte durch Messung bekannt sind, tragen Sie die betroffenen Werte direkt in Tabelle 3 "Gesamtwerte" ein. Begründen Sie Ihr Vorgehen unter 4. "Anmerkungen". Übertragen Sie Ihren PUE und PUEDA anschliessend in das "Formular PUE Berechnung".
| Tabelle 1: Elektrische Energie detailliert | [9 empty] | Tabelle 3: Gesamtwerte Konfiguration f
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Leistungsaufnahme pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Jahresstromverbrauch aller Komponenten |  | Summe IT [MWh] | E1 | 0
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen | Summe Kälteerzeugung und Übrige Infrastruktur [MWh] | E2 | 0
| IT (E1) | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen
[11 empty] | Summe Wärmepumpe [MWh] | E3 | 0
[11 empty] | Summe Wärmeenergie Q2 [MWh] | Q2 | 0
[11 empty] | PUE | #DIV/0!
[11 empty] | PUEDA | #DIV/0!
IT-Infrastruktur | Kälteerzeugung & Übrige IT-Infrastruktur (E2) | Bitte auswählen | [8 empty] | E1 + E2
[11 empty] | PUEDA = PUE = -------------- |  | falls COP = Q2 / E3 ≤ 3
E1
E1 + E2 Q2/3 - E3
[11 empty] | PUEDA = -------------- - --------------- |  | falls COP = Q2 / E3 > 3
E1 E1
| Wärmepumpe (E3) | Bitte auswählen
4. Anmerkungen
Tabelle 2: Thermische Energie detailliert
|  | Komponente | Beschreibung | Anzahl | Wärmeleistung pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Thermische Jahresenergie
[5 empty] | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen
| Wärmeenergie (Q2) | Bitte auswählen
Systemgrenze
Serverräume
Server
Externe Räumlichkeiten
Wärmepumpe
E2
E1
Q2
E3
Kälteerzeugung
Übrige IT-Infrastruktur

## Andere Konfiguration
Andere Konfiguration
Bitte füllen Sie so weit wie möglich Tabelle 1: "Elektrische Energie detailliert" und Tabelle 2: "Thermische Energie detailliert" aus. Falls Ihnen das nicht für alle Komponenten möglich ist oder falls Ihnen die Gesamtwerte durch Messung bekannt sind, tragen Sie die betroffenen Werte direkt in Tabelle 3 "Gesamtwerte" ein. Begründen Sie Ihr Vorgehen unter 4. "Anmerkungen". Übertragen Sie Ihren PUE bzw. PUEDA anschliessend in das "Formular PUE Berechnung".
Tabelle 1: Elektrische Energie detailliert | [9 empty] | Tabelle 3: Gesamtwerte andere konfiguration
| Komponente | Beschreibung | Anzahl | Leistungsaufnahme pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Jahresstromverbrauch aller Komponenten |  | Summe IT [MWh] | 0
|  |  |  | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen | Summe Kälteerzeugung [MWh] | 0
IT | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen | Summe Übrige Infrastruktur [MWh] | 0
[10 empty] | Summe Weitere Verbraucher [MWh] | 0
[10 empty] | Summe Kälteenergie [MWh] | 0
[10 empty] | Summe Wärmeenergie [MWh] | 0
PUE
PUEDA
Kälteerzeugung | Bitte auswählen
4. Anmerkungen
Bitte erläutern Sie die Konfiguration Ihres RZ und die Formel zur PUE-Berechnung.
Übrige IT-Infrastruktur | Bitte auswählen
Weitere Verbraucher
Tabelle 2: Thermische Energie detailliert
| Komponente | Beschreibung | Anzahl | Kälte-/Wärmeleistung pro Komponente |  | Jahresbetriebsstunden pro Komponente [h] | Auslastung [%] | Thermische Jahresenergie
|  |  |  | kW | gemessen |  |  | MWh | gemessen
Kälteenergie | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen |  |  |  | Bitte auswählen
Wärmeenergie | Bitte auswählen

## Drop-down (hidden)
IT-Komponenten | Infrastruktur | Kälteerzeugung | Infrastruktur+Kälteerzeugung | Wärmepumpe | ja/nein
Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
Server | USV-Anlage | Kälteerzeugung | USV-Anlage | Wärmepumpe | ja
Speicherserver | Kabelverluste | Andere | Kabelverluste | Andere | nein
Telekommunikation | Beleuchtung |  | Beleuchtung
Andere | Rückkühlung |  | Kälteerzeugung
| Wasserförderung |  | Rückkühlung
| Luftförderung |  | Wasserförderung
| Andere |  | Luftförderung
Andere